## Indice
Listado de Tablas
Nombre Schedule
carga_masiva_transformadores-2d

## carga_masiva_transformadores-2d
Parametro | Elemento 1 | Elemento 2 | Elemento 3 | Elemento 4
Angulo de Desfase | 30 | 30 | 30 | 30
Ano de Fab. | 2012 | 2005 | 1975 | 1990
Categoria VU | Transformadores de poder | Transformadores de poder | Transformadores de poder | Transformadores de poder
Clase SQL Trafo-desf_Desc. Clase SQL | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 50 MVA 110/12.5 KV | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 50 MVA 110/12.5 KV | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 22.4 MVA 110/12.5 KV | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 25 MVA 110/12.5 KV
Clase SQL Trafo-desf_Id Clase SQL | 805428 | 805391 | 805311 | 805332
Datos de Placa | 15016 | 15017 | 15015 | 15014
Decreto | CNE.OF.ORD. N 569-2020 | CNE.OF.ORD. N 569-2020 | CNE.OF.ORD. N 569-2020 | CNE.OF.ORD. N 569-2020
Estado Operativo | En servicio | En servicio | En servicio | En servicio
Estructuras | EST T2D S/E RECOLETA 110/12.5kV 50MVA Nº3 - RESISTENCIA NEUTRO | EST T2D S/E CHACABUCO 110/12.5kV 50MVA Nº4 - RESISTENCIA NEUTRO | 0 | 0
Fecha de Entrada en Operacion | 2013-05-04 00:00:00 | 2005-09-01 00:00:00 | 1985-12-01 00:00:00 | 2001-11-13 00:00:00
Grupo de Conexiones | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1
ID SQL | 935598 | 935591 | 935590 | 935582
Marca
Modelo | ET10034/1 | ET8952A/3 | 5760 | CRB-H
No de Serie | ET10034/1 | ET8952A/3 | 5760 | 9048100104
Nodo 1 | PA S/E RECOLETA AT3 | PA S/E RECOLETA AT4 | PA S/E RECOLETA AT2 | PA S/E RECOLETA AT1
Nodo 2 | PA S/E RECOLETA CT3 | PA S/E RECOLETA CT4 | PA S/E RECOLETA ET2 | PA S/E RECOLETA ET1
Numero Enrollados | 2 | 2 | 2 | 2
OOCC | OC T2D S/E RECOLETA AT3 - RESISTENCIA NEUTRO, OC T2D S/E RECOLETA AT3 | OC T2D S/E RECOLETA AT4 | OC T2D S/E RECOLETA AT2 | OC T2D S/E RECOLETA AT1
Paso | 1.65 | 1.65 | 2.5 | 1.65
Perdidas Carga Nominal | 169.04 | 165 | 81.47 | 117.73
Perdidas en Vacio | 22.73 | 22 | 16.45 | 13.68
Peso Transformador | 114600 | 100400 | 41250 | 45800
Posicion Tap Maximo | 1 | 1 | 1 | 1
Posicion Tap Minimo | 19 | 25 | 5 | 10
Pot. Paso Trifasica | 0 | 0 | 0 | 0
Potencia Base Nominal/Magnitud | 30 | 30 | 12 | 15
Potencia Base Nominal/Unidad | MVA | MVA | MVA | MVA
Potencia Intermedia/Magnitud | 40 | 40 | 16 | 20
Potencia Intermedia/Unidad | MVA | MVA | MVA | MVA
Potencia Maxima/Magnitud | 50 | 50 | 22.4 | 25
Potencia Maxima/Unidad | MVA | MVA | MVA | MVA
Propietario | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.
Razon Tap Maximo | 1.148 | 1.189 | 1.05 | 1.165
Razon Tap Minimo | 0.851 | 0.802 | 0.95 | 0.835
Reactancia SC | 76.01 | 46.83 | 48.15 | 90.29
Reactancia SP | 76.01 | 46.99 | 48.15 | 90.29
Resistencia SC | 7.6 | 4.68 | 4.81 | 9.02
Resistencia SP | 7.6 | 4.69 | 4.81 | 9.02
Sistema Contra Incendios | False | False | False | False
Tap Maximo | 11 | 12 | 2 | 10
Tap Minimo | -11 | -12 | -2 | -10
Tap Pasos | 19 | 25 | 5 | 21
Tasa de Falla | 0 | 0 | 0 | 0
Tension Nominal Primario/Magnitud | 110 | 110 | 110 | 110
Tension Nominal Primario/Unidad | kV | kV | kV | kV
Tension Nominal Secundario/Magnitud | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.2
Tension Nominal Secundario/Unidad | kV | kV | kV | kV
Tipo Aislacion | AM | AM | AM | AM
Tipo Cambiador de TAP | Cambiador de Tap Bajo Carga | Cambiador de Tap Bajo Carga | Cambiador de Tap Sin Tensión | Cambiador de Tap Bajo Carga
Tipo Fase | 3 | 3 | 3 | 3
Tipo Movil | False | False | False | False
Tipo Tecnologia | AIS | AIS | AIS | AIS
Tipo Transformador | T | T | T | T
Tipo de Sistema de Refrigeracion | ONAF2 | ONAF2 | ONAF2 | ONAF2
Vol. Aceite | 33100 | 31300 | 13500 | 14300
descripcion | Transformador de poder trifásico 110/12kV 50MVA | Transformador de poder trifásico 110/12kV 50MVA | Transformador de poder trifásico 110/12kV 22.4MVA | Transformador de poder trifásico 110/13.2kV 25MVA
estado | EN OPERACIÓN | EN OPERACIÓN | EN OPERACIÓN | EN OPERACIÓN
id | 882 | 881 | 880 | 251
inf-id | 1202 | 929 | 928 | 927
nombre | T2D S/E RECOLETA 110/12.5kV 50MVA Nº3 | T2D S/E RECOLETA 110/12.5kV 50MVA Nº4 | T2D S/E RECOLETA 110/12.5kV 22.4MVA Nº2 | T2D S/E RECOLETA 110/13.2kV 25MVA Nº1
val-activos | Validado | Validado | Validado | No Revisado
val-sql | 0 | 0 | 0 | Validado
Tipo | Transformador Trífasico | Transformador Trífasico | Transformador Trífasico | Transformador Trífasico