## Registros
carga_masiva_transformadores-2d
Fecha de generación: 03-05-26 21:28 | [8 empty] | Columnas solo lectura
Total Activos: 4 | [8 empty] | Columnas modificables
val-sql | val-activos | id | inf-id | ID SQL | nombre | descripcion | estado | Nodo 1 | Nodo 2 | Propietario | Decreto | Categoria VU | Estructuras | OOCC | Tens. Nom. Prim._Magnitud | Tens. Nom. Prim._Unidad | Tens. Nom. Sec._Magnitud | Tens. Nom. Sec._Unidad | No de Serie | Ano de Fab. | Tipo | Fecha de Entr. en Op | Tipo Movil | Tipo Cambiador de TAP | Tipo de Sist. de Refrigeracion | Pot. Base Nom._Magnitud | Pot. Base Nom._Unidad | Pot. Interm._Magnitud | Pot. Interm._Unidad | Pot. Max_Magnitud | Pot. Max_Unidad | Datos de Placa | Angulo de Desfase | Marca | Modelo | Grupo de Conexiones | Clase SQL Trafo-desf_Id Clase SQL | Clase SQL Trafo-desf_Desc. Clase SQL | Estado Operativo | Vol. Aceite | Resistencia SC | Reactancia SC | Resistencia SP | Reactancia SP | Tasa de Falla | Perdidas en Vacio | Perdidas Carga Nom. | Peso Trafo | Tap Pasos | Paso | Tap Minimo | Posicion Tap Minimo | Razon Tap Minimo | Tap Maximo | Posicion Tap Maximo | Razon Tap Maximo | Tipo Fase | Tipo Trafo | Tipo Aislacion | Sist. Contra Incendios | No Enrollados | Pot. Paso Trifasica | Tipo Tecnologia
0 | Validado | 882 | 1202 | 935598 | T2D S/E RECOLETA 110/12.5kV 50MVA Nº3 | Transformador de poder trifásico 110/12kV 50MVA | EN OPERACIÓN | PA S/E RECOLETA AT3 | PA S/E RECOLETA CT3 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CNE.OF.ORD. N 569-2020 | Transformadores de poder | EST T2D S/E RECOLETA 110/12.5kV 50MVA Nº3 - RESISTENCIA NEUTRO | OC T2D S/E RECOLETA AT3 - RESISTENCIA NEUTRO, OC T2D S/E RECOLETA AT3 | 110 | kV | 12.5 | kV | ET10034/1 | 2012 | Transformador Trífasico | 2013-05-04 00:00:00 | False | Cambiador de Tap Bajo Carga | ONAF2 | 30 | MVA | 40 | MVA | 50 | MVA | 15016 | 30 |  | ET10034/1 | Dyn1 | 805428 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 50 MVA 110/12.5 KV | En servicio | 33100 | 7.6 | 76.01 | 7.6 | 76.01 | 0 | 22.73 | 169.04 | 114600 | 19 | 1.65 | -11 | 19 | 0.851 | 11 | 1 | 1.148 | 3 | T | AM | False | 2 | 0 | AIS
0 | Validado | 881 | 929 | 935591 | T2D S/E RECOLETA 110/12.5kV 50MVA Nº4 | Transformador de poder trifásico 110/12kV 50MVA | EN OPERACIÓN | PA S/E RECOLETA AT4 | PA S/E RECOLETA CT4 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CNE.OF.ORD. N 569-2020 | Transformadores de poder | EST T2D S/E CHACABUCO 110/12.5kV 50MVA Nº4 - RESISTENCIA NEUTRO | OC T2D S/E RECOLETA AT4 | 110 | kV | 12.5 | kV | ET8952A/3 | 2005 | Transformador Trífasico | 2005-09-01 00:00:00 | False | Cambiador de Tap Bajo Carga | ONAF2 | 30 | MVA | 40 | MVA | 50 | MVA | 15017 | 30 |  | ET8952A/3 | Dyn1 | 805391 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 50 MVA 110/12.5 KV | En servicio | 31300 | 4.68 | 46.83 | 4.69 | 46.99 | 0 | 22 | 165 | 100400 | 25 | 1.65 | -12 | 25 | 0.802 | 12 | 1 | 1.189 | 3 | T | AM | False | 2 | 0 | AIS
0 | Validado | 880 | 928 | 935590 | T2D S/E RECOLETA 110/12.5kV 22.4MVA Nº2 | Transformador de poder trifásico 110/12kV 22.4MVA | EN OPERACIÓN | PA S/E RECOLETA AT2 | PA S/E RECOLETA ET2 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CNE.OF.ORD. N 569-2020 | Transformadores de poder | 0 | OC T2D S/E RECOLETA AT2 | 110 | kV | 12.5 | kV | 5760 | 1975 | Transformador Trífasico | 1985-12-01 00:00:00 | False | Cambiador de Tap Sin Tensión | ONAF2 | 12 | MVA | 16 | MVA | 22.4 | MVA | 15015 | 30 |  | 5760 | Dyn1 | 805311 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 22.4 MVA 110/12.5 KV | En servicio | 13500 | 4.81 | 48.15 | 4.81 | 48.15 | 0 | 16.45 | 81.47 | 41250 | 5 | 2.5 | -2 | 5 | 0.95 | 2 | 1 | 1.05 | 3 | T | AM | False | 2 | 0 | AIS
Validado | No Revisado | 251 | 927 | 935582 | T2D S/E RECOLETA 110/13.2kV 25MVA Nº1 | Transformador de poder trifásico 110/13.2kV 25MVA | EN OPERACIÓN | PA S/E RECOLETA AT1 | PA S/E RECOLETA ET1 | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A. | CNE.OF.ORD. N 569-2020 | Transformadores de poder | 0 | OC T2D S/E RECOLETA AT1 | 110 | kV | 13.2 | kV | 9048100104 | 1990 | Transformador Trífasico | 2001-11-13 00:00:00 | False | Cambiador de Tap Bajo Carga | ONAF2 | 15 | MVA | 20 | MVA | 25 | MVA | 15014 | 30 |  | CRB-H | Dyn1 | 805332 | TRANSFORMADOR DE PODER 3FASE 25 MVA 110/12.5 KV | En servicio | 14300 | 9.02 | 90.29 | 9.02 | 90.29 | 0 | 13.68 | 117.73 | 45800 | 21 | 1.65 | -10 | 10 | 0.835 | 10 | 1 | 1.165 | 3 | T | AM | False | 2 | 0 | AIS